2023年安康市消防产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽样数量：见表1

表1 各产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 4具 | 2具 | 2具 |
| 2 | 消防水带 | 2根 | 1根 | 1根 |
| 3 | 消防应急灯 | 4个 | 2个 | 2个 |

2 检验依据

表2 手提式灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 20℃喷射性能 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 筒体水压试验 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 筒体爆破试验 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 密封性能 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵） | GB 4066-2017 |
| 7 | 标志和颜色 | GB 4351.1-2005 |

表3 消防水带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 |
| 4 | 设计工作压力 | GB 6246-2011 |
| 5 | 试验压力及最小爆破压力 | GB 6246-2011 |
| 6 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011 |
| 8 | 扯断伸长率和扯断强度 | GB 6246-2011 |

表4 消防应急灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验 | GB 17945-2010 |
| 2 | 充、放电试验 | GB 17945-2010 |
| 3 | 重复转换试验 | GB 17945-2010 |
| 4 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2010 |
| 5 | 接地电阻试验 | GB 17945-2010 |
| 6 | 耐压试验 | GB 17945-2010 |
| 7 | 结构 | GB 17945-2010 |
| 8 | 爬电距离和电气间隙 | GB 17945-2010 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005手提式灭火器性能和结构要求

GB 6246-2011消防水带

GB 4066-2017 干粉灭火剂

GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合××××技术要求，依据《2023年安康市消防器材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品未发现不合格。

2.经抽样检验，××项目不符合××××技术要求，依据《2023年安康市消防器材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。